NORMA: COMPARTICIÓN DE POSTES DE LA EMPRESA MAYORISTA PARA NUEVOS CONCESIONARIOS SOLICITANTES O AUTORIZADOS SOLICITANTES.

CONTENIDO

1.- OBJETIVO.	2

2.- ALCANCE.	2

3.- DEFINICIONES.	2

4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA.	3

5.- DESARROLLO.	3

5.1.- LINEAMIENTOS TÉCNICOS.	3

5.1.1.- Lineamientos Generales para la compartición de Postes de la Empresa Mayorista.	3

5.1.2.- Ingeniería y construcción de compartición de Postes de la Empresa Mayorista.	3

5.2.- REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN POSTES DE LA EMPRESA MAYORISTA.	6

6.- ANEXOS.	7

7.- BIBLIOGRAFÍA.	7

# OBJETIVO.

El presente documento contiene la normativa técnica que se deberá seguir para la utilización y acceso a la infraestructura pasiva de la Empresa Mayorista, así como para la instalación de cables y de otros elementos de red que sean necesarios para la eficiente prestación de los servicios de telecomunicaciones.

# ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por la Empresa Mayorista y el CS o AS que desee la compartición de la Infraestructura pasiva.

# DEFINICIONES.

Distancia Interpostal (L). Distancia existente entre 2 (dos) postes adyacentes uno del otro; es también conocida como claro.

Distancia de libramiento (DL). Distancia entre un cable de la infraestructura de la Red de Telecomunicaciones y el nivel de piso.

Distancia mínima de libramiento. Distancia mínima entre un cable de la infraestructura de la Red de Telecomunicaciones y el nivel de piso.

Flecha (f). Distancia medida verticalmente desde el cable hasta una línea recta imaginaria que une sus dos puntos de soporte, la flecha siempre se medirá en el punto medio del claro.

Flecha Mínima de instalación. Flecha a la que puede instalarse un cable de cobre o fibra sin que sufran daños los elementos de sujeción o el mismo cable.

Postes. Son los elementos de apoyo y distribución de los cables de las redes aéreas.

Red Aérea de la Empresa Mayorista. Es aquella en la que los cables de Fibra Óptica o Cobre se encuentran instalados en postes.

Tensión de instalación. Tensión ejercida por un cable suspendido sobre un punto de fijación de una estructura, debido al peso del cable.

Red de acceso al cliente. Es el enlace entre el punto de dispersión y el equipo terminal del cliente (teléfono, fax, módem, etc.); se divide en dos segmentos: la instalación exterior que contempla el bajante o acometida hasta el Dispositivo de Interconexión Terminal (DIT); la instalación interior o cableado interior, el cual se encuentra dentro del domicilio del cliente y que opcionalmente se instala.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No aplica.

# DESARROLLO.

## LINEAMIENTOS TÉCNICOS.

### Lineamientos Generales para la compartición de Postes de la Empresa Mayorista.

- Está prohibido el apoyo de escaleras por parte del constructor del CS o AS sobre los cables de la Empresa Mayorista.

- En el fleje para apoyo de remate de cables del CS o AS, solamente se rematarán cables de dicho CS o AS.

- Para rematar los cables, el CS o AS debe utilizar materiales que no pongan en riesgo la red existente de la Empresa Mayorista por mala calidad.

### Ingeniería y construcción de compartición de Postes de la Empresa Mayorista.

- Para verificar la Factibilidad de instalación por altura, el CS o AS debe utilizar la pértiga telescópica.

- Para el cálculo de la Fuerza de Tensión (FT) que cada uno de los cables ejerce en el poste, se deben respetar las zonas de viento dominantes de acuerdo a cada ciudad tal como se define en la NOM-001-SEDE-2012 y aplicando la siguiente fórmula:

FT = L (w 2 + FV 2)½

Donde:

FT = Fuerza de Tensión (Kg).

w = Peso del cable (Kg/m).

FV = Fuerza del viento (Kg/m).

L = Distancia Interpostal (m), cuyo valor se fijará en 50 (cincuenta) m.

Por otra parte, la fuerza del viento se debe determinar empleado la siguiente fórmula:

En donde las variables involucradas denotan:

- : Fuerza del viento (Kg/m).

- : Diámetro del cable (m).

- La Tabla 2. Características de Postes de Madera, indica la longitud y la Tensión Máxima de Operación de los postes de la Empresa Mayorista. La Tensión Máxima de Operación debe ser mayor o igual a la Fuerza de Tensión (FT) calculada.

Tabla 2. Características de Postes de Madera.

Nota. En la Red Aérea de la Empresa Mayorista, los postes comúnmente más utilizados son:

- 7.6 m (25’).

- 9.2 m (30’).

- Sin importar el tamaño de los postes de la Empresa Mayorista, los cables del CS o AS, deben colocarse, el primero a 30 (treinta) cm abajo del apoyo de los cables de la Empresa Mayorista, el segundo CS o AS a 15 (quince) cm abajo del primer CS o AS, el tercer CS o AS a 15 (quince) cm abajo del segundo CS o AS; hasta alcanzar la cantidad de cables o la tensión máxima permitidas en el poste.

- Cuando los cables del CS o AS, por las condiciones topológicas del terreno, no guardan la distancia de separación al cruzar con otros cables a largo de la trayectoria, el CS o AS deberá colocar un protector de neopreno para evitar los rozamientos.

- Se debe indicar en el documento de compartición de postes, el área de trabajo de la Empresa Mayorista en el poste, en la cual, ningún CS o AS deberá instalar dispositivos de empalme, distribución o gazas véanse figuras 1 y 2.

Figura 1. Elementos que se instalan en Postes Intermedios o de Paso.

- Siempre se debe instalar el cable del CS o AS del lado arroyo y del lado contrario a los puntos de dispersión en los postes, en el análisis de Factibilidad se indica por poste la existencia de punto de dispersión y cantidad. Ejemplo: poste con 1 (un) punto de dispersión ver figura 2.

Figura 2. Elementos que se instalan en Postes con Terminal.

- El CS o AS debe hacer gazas máximas de 7 (siete) metros, y sujetarse con cinturones metálicos, el diámetro interior de las gazas debe ser de 40 (cuarenta) a 50 (cincuenta) cm, y no debe sujetarse a la gaza de la Empresa Mayorista.

- Para el caso de subida a poste, solo se debe realizar una gaza del lado que continúa el cable hacia la siguiente Terminal. Y no se debe dejar una longitud adicional de cable en el interior del pozo, la longitud de cable que se engrapa al poste y la longitud de la gaza nos permite bajar la Terminal al nivel del piso para realizar cualquier otro trabajo.

- El método de fijación de los cables en postes para el CS o AS, debe ser por medio de flejes de acero inoxidable. Por ningún motivo se permite una perforación adicional a la existente.

- Los cables del CS o AS deberán estar plenamente identificados con etiquetas y/o placas. La identificación de los cables, debe ser tal que sea observable desde el nivel del piso. Véase figura 3.

Figura 3. Cables de la Empresa Mayorista y CS o AS en postes de la Empresa Mayorista.

- Los cables del CS o AS deberán estar plenamente identificados con la leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CS o AS”.

- En postes de la Empresa Mayorista los elementos de conexiones a tierra deben cumplir la protección con tubería hasta 2.5 m del piso.

- En postes de la Empresa Mayorista los dispositivos o guía de acero del CS o AS que requieran de conexiones a tierra, deben conectarse al cable existente en el poste (si existe) o instalar su sistema de tierra correspondiente.

## REGLAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN POSTES DE LA EMPRESA MAYORISTA.

Todo constructor del CS o AS debe contar con los recursos humanos, herramientas, equipos y materiales para realizar la construcción de cable en postes de la Empresa Mayorista, en las zonas donde el CS o AS cuente con los trabajos a construir validados por la Empresa Mayorista.

Todo trabajador deberá cumplir con el equipo de seguridad:

- Uniforme que indique el nombre del CS o AS.

- Guantes.

- Casco dieléctrico.

- Zapatos de seguridad.

- Gafas de seguridad.

- Protector lumbar.

- Bandola.

- Bolsas portaherramientas, etc.

La obra:

- Escalera.

- Conos de señalamiento.

- Cintas de señalización.

- Herramienta para instalar cable aéreo (porta bobina, pértiga, poleas, winch, etc.).

- Manta indicando, el nombre del CS o AS que está construyendo, tiempo de duración de la Obra, Número telefónico del responsable de la obra, obra que se está realizando, identificador de la obra, etc.

Vehículos:

- Identificación con el nombre del CS o AS responsable de la obra.

- Teléfono para quejas, etc.

# ANEXOS.

No aplica.

# BIBLIOGRAFÍA.

NOM-001-SEDE-2012

Cabe destacar que para el cálculo del 43.96 de la fórmula "F" _"V"  " = 43.96 ×" "D" _"C" , se ha considerado la multiplicación de 1) promedio de cuadrado de las siguientes velocidades de viento de diseño a) 70 km/h  y b) 115 km/h, las cuales se han tomado en del apartado “922-82. Zonas de cargas mecánicas.”, incluido en la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)” de, los cuales corresponden, respectivamente al menor para la (zona con menor viento de diseño (IV asociado a la Ciudad de México) y para la zona con mayor valor reportado (105 Km/h correspondientes a la zona VI, al cual se ha adicionado 10% como parámetro de seguridad en el diseño) en el apartado “922-82. Zonas de cargas mecánicas.”, incluido en la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)”; y 2) el coeficiente “0.00482” que se encuentra en la fórmula para el cálculo de la “Presión de viento” a través de la fórmula “Sobre conductores. Superficies de alambres y cables” de dicha normativa.

Nota: En el caso de que el cable involucrado integre un mensajero, el diámetro que se deberá involucrar en las estimaciones será el resultado de sumar los diámetros correspondientes al cable y al dicho mensajero.